## Calculo Bateria Condensadores
DATOS DE ENTRADA (INPUTS)
Potencia Activa (P) | 204 | kW | REF. RÁPIDA tan φ
Factor de Potencia Inicial (cos φ1) | 0.87 | - | cos 0.8 | 0.75
Factor de Potencia Objetivo (cos φ2) | 0.95 | - | cos 0.85 | 0.62
Tensión de Red (U) | 400 | V | cos 0.9 | 0.48
Coeficiente de Seguridad (Protección) | 1.5 | - | cos 0.95 | 0.33
|  |  | cos 1 | 0
CÁLCULOS INTERMEDIOS (FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS)
Ángulo φ1 (rad) | 0.51559
Tangente φ1 (tan φ1) | 0.56673
Ángulo φ2 (rad) | 0.31756
Tangente φ2 (tan φ2) | 0.32868
RESULTADOS Y DIMENSIONAMIENTO
Potencia Reactiva Necesaria (Qc) | 48.5606 | kVar
Intensidad Nominal Batería (In) | 70.0911 | A
Intensidad de Protección (Iprot) | 105.1367 | A
1:2:4 | 6.9372 | kVar
1:2 | 16.1869 | kVar